抽風設備規格及圖說：

- 落地型排煙櫃及排氣設備管路配設材質及規格：

- 櫃體：採用1.0㎜T鍍鋅鋼板，機械摺壓成型表面經耐酸鹼粉體塗裝處理。

- 內襯板：採用抗酸鹼、化學藥品之6㎜厚耐酸鹼化學板製作；組裝之螺絲皆以塑膠材質之蓋板遮蓋，避免和櫃內氣體接觸，並保持美觀。

- 內襯板/導流板固定座：材質以耐化學性及高強度ABS模塑成型，用於固定導流板，組合型式，可輕易拆解導流板，並具有蒸餾架安裝鎖合孔座，可依需求安裝蒸餾架。

- 玻璃視窗：採用左右推拉式5㎜T透明強化玻璃，視窗外框附埋入式把手兩者材質為1.0㎜T鍍鋅鋼板，機械摺壓成型，底部並設有導流換氣窗可於視窗關閉時提供氣源，增加對流加強排氣效果，表面經耐酸鹼粉體塗裝處理。

- 玻璃視窗軌道：採用1.0㎜T鍍鋅鋼板，機械摺壓成型，表面經耐酸鹼粉體塗裝處理。

- 照明：日光燈採用正字標記全密式日光燈，220Vx20W符合CNS規定，底部設有5㎜T方塊紋壓克力板，採隔離式安裝，避免和櫃內氣體接觸延長日光燈壽命。

- 控制開關箱：採用ABS材質電器開關箱1Ø110V，1Ø220V，3Ø220V/380V NFB開關及馬達過載保護器；1Ø110V電源供應110V插座，1Ø220V電源供應220V插座及照明使用，3Ø220V/380V電源供應抽風機電源使用。

- 馬達：全密閉型3Ø220V/380V*1HP，符合CE電氣安全標準。

- PP抽風機：

- 採用直接式屋外型，透浦式風扇。

- 機殼材質為耐酸鹼之PP材質組合成型。

- 抽風機葉輪材質聚丙烯（PP）材質製作成型。

- 軸心材質S45C。

- 入口：8”Ø；出口200x250㎜。

- 標準性能：25CMMx50mmAq。

- 抽風機底座附設避震器，避免產生震動力破壞屋頂樓板結構層。

- 風管：

- 材質：聚丙烯（PP）厚度等級PN2.5（含）以上，管徑12”Ø以下為成型擠出管，12”Ø以上為機械折彎成型管，彎頭為4段式蝦彎設計，能有效減低管內壓損值。

- 管徑約8"Ø 配合現場按裝施工。

- 風管弔架：採用鍍鋅角鋼+防蝕油漆固定架固定風管。

- 在抽風機入風口風管接頭，設機械帆布防震與減低噪音。

- 風管在與排煙櫃連接處，以PVC材質伸縮防震軟管銜接施作。

- 抽風機基座：採用SS41#鍍鋅角鋼+防蝕油漆處理。

- 電源配設：配合機電控制室各實驗室配電盤之相關實驗桌及設備之迴路.並依電工法規配合鋁線架佈線施工及相關導線材料需符合CNS標準規定。

二、旋臂式萬向抽風罩材質及規格：

- 三段式伸縮導管：

- 伸縮導管管徑75㎜。

- 伸縮導管、關節轉接頭材質採用耐酸鹼PP材質，易拆卸、重組及清洗。

- 關節連接桿採用鍍鋅材質。

- 關節鬆緊鈕採用高密度PP材質，內嵌鋼珠，與關節連接桿鎖合。

- 氣流調整閥：手動調節外部閥門旋鈕，控制進入之氣流量。

- 具備功能：為符合操作時可涵蓋最大空間之需求，三段式伸縮導管具有三處可轉動之軸部，每一軸部皆有可調整之鬆緊鈕，使設備可配合操作狀況，最接近污染源，獲取最佳之收集效果，並在用畢後可易於縮起收納，不佔用多餘空間以利操作場地之清理，導管頂部可作360旋轉，接近氣罩之軸部，配有可調式閥門，可由外部旋鈕控制風量大小。

- 圓形氣罩：

- 透明圓型氣罩直徑375㎜(含)以上。

- 圓形氣罩材質採用耐酸鹼高密度PP材質。

- 轉接頭材質採用耐酸鹼PP材質。

- 圓形氣罩配置於導管前緣，必要時可輕易拆下清洗更換。

- 柱型懸吊固定腳架一端連接三段式伸縮導管，另一端固定座其作用在於使整體收集系統固定於建物樓板下，尾部側面有圓型透氣出口，方便排風管道連接至處理設備。

- 排風管在與柱型懸吊固定腳架之圓型透氣出口連接處，以PVC材質伸縮防震軟管銜接施作。