種子冷風乾燥機規格:

- 外箱體尺寸:寬120*深75*高205公分外高(各±5公分)

- 庫體材質:壁厚40m/m，採用不銹鋼0.6以上，內注PU保溫絕緣體．

- 層架

  - 材質:不銹鋼網架

  - 數量：6塊

- 門形式雙門式，雙門上附視窗．(20*60cm，±1cm)

- 乾燥室溫度設定範圍：＋25℃～＋35℃，可依需求設定溫度．

- 乾燥方式：採低溫乾燥，非一般電熱乾燥。機體內設有冷凝裝置加熱器，送風扇，採用負壓回風口回路，將乾燥室之空氣抽入機體內經由冷凝裝置冷凝成水排出，並將乾燥空氣輸送至乾燥室內乾燥植物料。

- 送風方式：採機體右側面送風(7cm)以達乾燥均勻。

- 回風方式：採機體左側面回風．(7cm)。

- 使用溫濕度範圍:除濕量；使用溫度+25～+35℃/30RH以下。

- 冷凍系統:氣冷式。

  - 壓縮機：(3HP，220V，60HZ)．採用高效率往復式壓縮機。

  - 冷媒視窗、高低壓開關、膨脹閥、儲液器、加大型散熱器、電磁閥。

  - 低壓迴流管附有保溫防汗材料包覆。

  - 風扇馬達組：滾珠式高溫型。

  - 溫度開關：數位式LED顯式，可設定異常顯示及發報功能,RS485通訊埠，並可連接電腦。

  - 計時開關：可手動或自動。

  - 自動斷電保護功能：高溫異常。

  - 冷凍櫃安裝時須校正水平，所需配電工程按中華民國電工法規室內配線規定施工。

- 測試條件:

冷風乾燥機經三天測試，在25℃時，相對濕度平均值在25%以下，溫度變動範圍全天控制在±2℃以內。木瓜種子含水量降至10%以下(15小時)。