高雄區農業改良場「節能變頻冷藏裝置」一組規格

- 組合式庫體：庫體尺寸：L/280cm × W/180㎝ × H/235㎝(誤差值：±10cm)

- 庫體材質：鍍鋅鋼板，PU硬質發泡保溫，厚度100mm以上

- 溫度使用範圍：0℃ ~ 25℃ 精度± 0.2℃

- 溫度控制系統：微電腦薄膜觸摸式控制面板115mmx175mm(誤差值：±10mm)

- 操作面板內容包括(可單獨維修更換)：

- 模組式控制器

- 訊號輸出板

- 低電流防靜電安全模組按鍵

- 驅動控制板，

- 設定功能指示:

- 溫度設定指示

- 照明開關設定

- 高低溫警報指示

- 執行指示

- 警報指示

- 自動延遲狀態顯示

- 電機啟動顯示等

- 冷卻機組：

- 全密式壓縮機

- 蒸發器組

- 氣冷式散熱器

- 不鏽鋼導流遮罩

- 全自動除霜裝置，自動感應溫控裝置

- 保護裝置: 壓縮機過熱過電流超載保護裝置

- 智慧型自動除霜裝置：除霜時溫升顯示精度 ≤0.3°C，適長期低溫運轉使用。

- 電源箱：含無熔絲開關、接點開關及配線盤

- 保護裝置

- 電子式保護裝置

- 自我異常診斷功能

- 電子式過高過低溫保護功能

- 壓縮機延時啟動裝置

- 防誤關箱門，可由內部開啟箱門裝置

- 其他：

- 隔離式踏板

- 層板固定結構

- 備註

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 含舊有設備移除及安裝新電源、電線、電纜、保溫管路、水源管路等現場定位安裝。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年6月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起30個日曆天內交貨完成。