高雄區農業改良場「蒸氣消毒機一套」規格
1、 本體規格
(1) 型       式 ：小型貫流式

1、 水壓試驗壓力：16  KG/cm2 (含以上)
2、 最高使用壓力：10  KG/cm2 (含以上)
3、 傳 熱 面 積 ：7.7  m2 (含以上)
4、 換 算 蒸發量：400 KG/H (含以上)
5、 上 下 端 板 ：SS400  厚度：6 mm (含以上)
6、 管       板 ：SS400  厚度：12 mm (含以上)
7、 水 管 材 質 ：STPG370  SCH40

(2) 外殼材質─烤漆板：0.6 mm (含以上)
(3) 煙囪連接口材質─SS400  厚度：3.2 mm (含以上)
2、 附屬裝置規格

(1) 燃燒器裝置規格

1、 燃燒器

(1) 型      式 ：油壓噴霧型 分離式

(2) 點 火 方 式：高壓電火花低燃燒量點火

(3) 控 制 方 式：HI-LOW-OFF
(4) 火燄檢出方式：Cds
(5) 使 用 燃 料 ：柴油

(6) 燃 料 消耗量：28.4 L/H (含以上)
2、 高壓噴燃泵

(1) 吐出壓力：10 - 25 KG/ cm2 (含以上)
(2) 馬    力：0.4 KW (含以上)
3、 送風機

(1) 型式：馬達直結透平型

(2) 轉速：3350 R.P.M. (含以上)
(3) 馬力：0.75 KW (含以上)
(2) 給水裝置關係

1、 給水泵浦

(1) 型    式：馬達直結式

(2) 使用壓力：8  KG/cm2 (含以上)
(3) 平均流量：28  L/m (含以上)
(4) 馬    力：1.1  KW (含以上)
2、 給水控制裝置─型式：電極式 BS-1×3+61F-G1
3、 過熱防止裝置─型式：ON-OFF 0~200℃

(3) 壓力裝置關係

1、 蒸氣壓力開關 2只

2、 最高使用壓力：10 KG/ cm2 (含以上)
(4) 附屬閥類

1、 主蒸氣閥

(1) 型    式：球型閥×25A
(2) 材    質：FCMB

2、 安全閥

(1) 型    式：低揚程

(2) 設定壓力：10 KG/ cm2(含以上)
(3) 材    質：FC
3、 水位計

(1) 型    式：平板型反射式

(2) 耐    壓：16 KG/ cm2(含以上)
4、 蒸氣壓力計

(1) 型    式：巴登管型

(2) 外    徑：100 M/Mφ(含以上)
(3) 範    圍：0 至 20 KG/ cm2
3、 全自動軟水裝置

(1) 全自動軟水機

1、 樹 脂 量：32 L(含以上)
2、 給水壓力：1.5 KG/cm2(含以上)
3、 出入口徑：20A(含以上)
4、 馬    力：0.003KW(含以上)
(2) 全自動藥注機─馬力：0.04 KW(含以上)
(3) 加壓機

1、 出入口徑：3/4” (含以上)
2、 馬    力：0.18 KW(含以上)
3、 煙囪

4、 材質：SUS304
5、 長度：1M(含以上)
(4) 油桶
1、 材質：SUS304

2、 容量：120 L(含以上)
(5) 軟水桶
1、 材質：SUS304

2、 容量：120 L(含以上)
(6) 變相器
1、 型    式：電容式

2、 電力輸出：單相電變三相電

3、 馬    力：10HP(含以上)
(7) 輸油泵浦
1、 型    式：馬達直結式

2、 出入口徑：1” (含以上)
3、 馬    力：1/2HP(含以上)
4、 地面消毒配件
(1) 高密度織帶型捲式消毒帶

1、 規格：2-1/2”×30M（單側附快速接頭）

2、 性能：耐蒸汽高溫，管線前後端溫度均勻度高，可全方位透氣，土壤消毒性能較佳（本消毒帶不可打洞）。
(2) 田間或設施消毒施用方式示範與訓練,教育訓練為1小時
5、 備註：
(1) 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。
(2) 需安排人力陪同辦理驗收，並由廠商提供所需設備及物品
1、單相或三相220V  30A（安培）以上之電源。

2、食（粗）鹽30KG（軟水機使用）。

3、清罐劑及脫氧劑。

4、給水水源20A以上管徑之自來水或乾淨的地下水。

5、備妥燃料（柴油）。

(3) 自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品，並提供儀器操作手冊1份。
(4) 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練。

1、 蒸氣機部分
(1) 提供一般保養和簡易故障的排除。
(2) 故障排除，給水系統及燃燒系統之調整。
(3) 定期檢查。
(4) 使用水之處理，水質採樣之檢查分析與處理。

2、 消毒部分─提供蒸氣消毒技術教育訓練， 
(5) 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年07月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。
(6) 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
(7) 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
(8) 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。

3
4

