高雄區農業改良場「自動化精密溫室溫控系統1組」規格

一、溫度/濕度控制範圍：

1.溫度範圍：10℃~40℃。開機運轉後，在20~25℃範圍內，於1小時(含)以內能達到設定之溫度範圍，機器持續運轉中，於溫室中央隔閘鋼板上方高度約1公尺位置，溫度設定值與實測值≦1℃，溫度穩定度在±0.5℃範圍內。

2.濕度範圍：50%~90%。

二、整合式數位控制系統：

- 控制面板採用具IP65防水防塵等級，薄膜觸碰式低電流(15mA)安全設定開關。

- 背光型LCD高解析中英文畫面，顯示畫面可顯示執行程式號碼、程式編輯、環境溫度、運轉時間等功能。

- 具有預約日期、時間、啟動、關機、調整功能，按鍵及畫面鎖定功能。

- 具有不斷電程式記憶，復電後自動啟動並接續執行程式功能。

- 溫度/濕度測試值顯示定值或程式控制，溫濕度設定(SV)實際(PV)值雙顯示。

- 溫度/濕度校正：溫濕度各內建6組(含以上)，可依照時段自訂溫溼度範圍，執行自動判斷校準功能，且同步補償使用高低溫切換時所產生的溫層變化之溫差。

- 溫度/濕度皆可選擇日夜模式、定值模式、程控模式。

- 溫度/濕度設定：24小時內各可設定24段(含以上)預設值(SV)程式預設工作模組。

- 溫度/濕度各具6組(含以上)P.I.D.參數可線性分割區域範圍設定。

- 內建支援光源週期循環模式及0~100%線性控制模式。

- 遠端訊號輸出協定連結。

三、主機系統配置：

- 恆溫裝置：電熱氣為主要調節方式，鰭片式管型電熱管為第二段輔助調節。

- 電熱配置：鰭片式管型防潮加熱器，HEATER微量電譯調溫裝置。

- 冷凍配置：

(1)分離式安裝，採室外機與整合式室內機；室內機必須安裝於溫室內地板上方與隔閘鋼板下方空間，室內機尺寸：高度≦55公分，長度≦220公分；室內機出風口須為雙面出風，每面至少有2具風扇馬達。

(2)壓縮式高壓高溫氣態循環調溫調節系統。

(3)壓縮機：全密式7.5 HP(含以上)壓縮機。

(4)冷凝器：鰭片式排熱裝置，鋁製葉片，散熱馬達。

(5)蒸發器：鰭片式高濕量蒸發器，多段式自動負載容量調整。

(6)其他配件：液分離器、儲液器、膨脹閥、電磁閥、高低壓保護、冷媒流量調節閥等。

- 加溼配置：浸水式SUS#316電熱蒸氣式，經硬質電鍍處理。

- 水源：RO逆滲透裝置一套，可自動沖洗，日製水量60加侖(含以上)貯水量9公升(含以上)。

- 導流方式：地崁式不鏽鋼材質結構，風冷型整合導流溫溼度系統。

- 安全保護裝置：

(1)過高、過低溫保護。

(2)空焚防止保護開關。

(3)電機超載保護。

(4)壓縮機高壓保護開關。

(5)壓縮機過熱保護開關。

(6)壓縮機過電流保護開關。

(7)過電壓欠逆相保護開。

(8)無熔絲限流斷路器。

(9)加濕缺水保護。

(10)控制器雜訊隔離保護。

- 使用電源：AC 3ψ4W380V/220V 60HZ (R、S、T、N、G)。

四、備註：

- 投標時應檢附需求規範所列設備之(1)控制系統型錄及操作說明(2)現場系統配置圖供審查。(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供中文操作手冊1份。

- 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年11月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起75個日曆天內交貨完成。

- 裝設地點：本場自動化精密溫室D104現有設備空間，投標廠商於投標前可先至現場實地了解與量測，得標後不得要求變更現有設備、配置與設計。

- 得標廠商須負責所需之電路(包含一次電源電線電纜)、保溫管路、水源管路、吊搬運、安裝定位等之施做與安裝。