高雄區農業改良場

「溫室加裝電動內遮網及外遮網修復工程」施工規範

一、工程名稱：溫室加裝電動內遮網及外遮網修復工程

二、施工地點：本場編號CD9、CD10及CD11溫室。

三、施工期限：廠商應於決標日起7日內開工，並於開工日起60個日曆天內完成竣工。

四、施工內容：

(一)於本場編號CD9、CD10與CD11溫室內加裝電動內遮網及CD9外遮網修復，其裝設施工位置與規格詳如附圖及材料清單。

(二)遮光網之傳動使用不銹鋼索配合鋁擠型驅網桿啟閉，此線傳動模式為顧慮鋼索之伸長率影響鬆緊度，從動輪必須設置壓縮彈簧平衡鋼索鬆緊度；傳動鋼索用之捲線輪須使用尼龍材質以耐鋼索磨耗。為使拉網線傳鋼索不因長距離墬低於每8m間距須設置尼龍拖索惰輪裝置。

(三)內遮網控制須與現有控制系統連結，並可切換為自動模式(由光度控制器控制)、手動開、手動關與停止。

(四)得標廠商須負責所需之電路、控制箱配線與開關等之施作與安裝。

五、備註：

(一)各溫室內現已有一層電動內遮網，且植床上有蘭花植栽栽培，投標廠商於投標前可先至現場了解實地狀況與量測。得標廠商須於現有環境下進行施工，不得要求本場將現有植栽移除，且須配合本場例行溫室管理作業。

(二)保固期限：自驗收合格日起保固1年。

(三)投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

(四)需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

(五)得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供中文操作手冊1份。

(六)得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年11月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

(七)確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

(八)相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

(九) 廠商應於決標日起7日內開工，並於開工日起60個日曆天內完成竣工。